| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ Κοραή 36 & Αγ. Γερασιμου ,Τ.Κ. 18345, Μοσχάτο Πληροφορίες : Φ. Νικολαΐδου Τηλ. : 2132019645 |  |  |

ΘΕΜΑ:  « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ  ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ».

------------------------------------------

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η συγκεκριμένη τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση βλαβών των συστημάτων πυρασφάλειας στο κτήριο  του κλειστού γυμναστηρίου επί των οδών Καποδιστρίου και Ποσειδώνος, λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις της συντηρήτριας εταιρείας της εν λόγω εγκατάστασης πυρασφάλειας.

Η αποκατάσταση των εν λόγω βλαβών αφορούν σε:

- Αλλαγή της βάνας αποκοπής του κλάδου του bypass, η οποία δεν κλείνει στεγανά. Αυτή η διαρροή ενεργοποιεί την αντλία πυρόσβεσης (την jockey) κατά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να αποκατασταθεί η πίεση του δικτύου. Εξαιτίας αυτής της βλάβης το πυροσβεστικό συγκρότημα προκειμένου να μην κάνει επαναλαμβανόμενες εκκινήσεις έχει τεθεί  εκτός λειτουργίας , και ως εκ τούτου θα πρέπει η εν λόγω βλάβη να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό.

- H χειραντλία πετρελαίου του πετρελαιοκινητήρα χρήζει επισκευής. Ο κινητήρας της πετρελαιομηχανής του αντλητικού συγκροτήματος εξαιτίας της συγκεκριμένης βλάβης δεν μπορεί να κάνει εκκίνηση.

- Έλεγχος και αποκατάσταση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας των φωτιστικών ασφαλείας του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου.

Η δαπάνη για την αποκατάσταση των βλαβών που περιγράφονται θα καλυφθεί από τον  Κ.Α. 15.6262.0001 με τίτλο: « Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Γυμναστηρίων -Γηπέδων».

|  | Η συντάξασα Φ. Νικολαΐδου Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. |
| --- | --- |

| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ Κοραή 36 & Αγ. Γερασιμου ,Τ.Κ. 18345, Μοσχάτο Πληροφορίες : Φ. Νικολαΐδου Τηλ. : 2132019645 |  |  |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(Κ.Α. 15.6262.0001)

Η δαπάνη θα ανέλθει στα 930,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον παρακάτω κωδικό του προϋπολογισμού του οικ. Έτους  Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου

Κ.Α. 15.6262.0001 με τίτλο : «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Γυμναστηρίων –Γηπέδων ».

Ο προϋπολογισμός της μελέτης συντάχθηκε βάσει τιμών εμπορίου, και της οικονομικής προσφοράς της συντηρήτριας εταιρείας.

| Α/Α | Είδος | μ.μ | ποσότητα | Τιμή μονάδας (€) | Συνολική τιμή (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Βάννα αποκοπής (πεταλούδα) 4’’ (DN 100), PN 16 | τμχ. | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | Μανόμετρο 0-10 bar σε Φ63 | τμχ. | 1 | 20,00 | 20,00 |
| 3 | Εργασίες αποκατάστασης ηλεκτρικής τροφοδοσίας των φωτιστικών ασφαλείας στο χώρο του γηπέδου | m | 1 | 80,00 | 80,00 |
| 4 | Εργασία επισκευής χειραντλίας πετρελαιοκινητήρα του πυροσβεστικού συγκροτήματος | τμχ. | 1 | 250,00 | 250,00 |
| 5 | Εργασίες αντικατάστασης βάνας αποκοπής | τμχ. | 1 | 250,00 | 250,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ χωρίς Φ.Π.Α. |  |  |  |  | 750,00 |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  | 180,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. |  |  |  |  | 930,00 |

| Μοσχάτο 12 /04 /2017 Η συντάξασα Φωστήρα Νικολαΐδου Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε | Μοσχάτο……./04/2017 Ελέγχτηκε Η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Μοσχάτο ……/04/2017 Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου ,Τ.Κ. 18345, Μοσχάτο Πληροφορίες : Φ. Νικολαΐδου Τηλ. : 2132019645 |  |  |

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

Βάνα αποκοπής:

Βάνα αποκοπής τύπου «πεταλούδα» , χυτοσιδηρή , standard PN16, διαμέτρου 4΄΄ (διάσταση DN100)

Μανόμετρο

Μανόμετρο γλυκερίνης, κάθετο,  εύρους πίεσης 0-16 bar, διαμέτρου Φ 63.

Εργασίες αποκατάστασης ηλεκτρικής τροφοδοσίας των δύο φωτιστικών ασφαλείας.

Οι εργασίς αφορούν στην ηλεκτρική συνδεσμολογία φωτιστικών ασφαλείας εντός  του αγωνιστικού χώρου.

Εργασίες αντικατάστασης βάνας αποκοπής (στον κλάδο του bypass προς την δεξαμενή):

Για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας θα πρέπει να προηγηθούν εργασίες εκκένωσης και επαναπλήρωσης του δικτύου πυρόσβεσης , αφαίρεση και συναρμογή της νέας βάνας.  Έλεγχος στεγανότητας του δικτύου υπό πίεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Εργασίες επισκευής χειραντλίας πετρελαιοκινητήρα

Η συγκεκριμένη εργασία περιλαμβάνει τις εργασίες αποξήλωσης του πετρελαιοκινητήρα, την μεταφορά του σε εξειδικευμένο συνεργείο, επισκευή,  επανατοποθέτηση, λίπανση, δοκιμές σε λειτουργία.

| Μοσχάτο 12 /04 /2017 Η συντάξασα Φωστήρα Νικολαΐδου Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε | Μοσχάτο……./04/2017 Ελέγχτηκε Η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Μοσχάτο ……/04/2017 Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου ,Τ.Κ. 18345, Μοσχάτο Πληροφορίες : Φ. Νικολαΐδου Τηλ. : 2132019645 |  |  |

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο:

Αντικείμενο της προμήθειας.

Αφορά στην  προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση βλαβών που διαπιστώθηκαν από την εταιρεία συντήρησης των συστημάτων πυρασφάλειας στο κτήριο  του κλειστού γυμναστηρίου επί των οδών Καποδιστρίου και Ποσειδώνος, σύμφωνα με την τεχνικοοικονομική προσφορά της συντηρήτριας εταιρείας.

Άρθρο 2ο:

Ισχύουσες διατάξεις.

- Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/α/7-6-2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

- Ν.4412/ 16 (ΦΕΚ Α 14708.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσειςς Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

- Ν.2503/1997/Α-107 Διοίκησης οργάνωσης, στελέχωση περιφέρειας, θέματα Ο.Τ.Α.

- Ν. 3463/06 Κύρωση του κώδικα Δήμων και κοινοτήτων

- Ν.4013/11 Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.

Άρθρο 3ο:

Χρόνος και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας -υπηρεσίας.

Τα υπό προμήθεια υλικά θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές , θα παραδοθούν, θα τοποθετηθούν στις εγκαταστάσεις του δικτύου πυρόσβεσης του γηπέδου, και εν συνεχεία το πυροσβεστικό συγκρότημα  θα ελεγχθεί θα δοκιμαστεί και θα παραδοθεί  σε πλήρη λειτουργία . Ειδικά η αποκατάσταση της λειτουργίας της χειραντλίας του πετρελαιοκινητήρα θα ελεγχθεί μετά από την αποξήλωση του πετρελαιοκινητήρα, την μεταφορά του σε εξειδικευμένο συνεργείο, επισκευή,  και την επανατοποθέτησή του.

Άρθρο 4ο:

Τρόπος Ανάθεσης.

Απευθείας Ανάθεση με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με το Άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσειςς Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

| Μοσχάτο 12 /04 /2017 Η συντάξασα Φωστήρα Νικολαΐδου Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε | Μοσχάτο……./04/2017 Ελέγχτηκε Η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Μοσχάτο ……/04/2017 Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |