|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** |  |
| **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ** |  |
| **ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ** |  |
| **Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  Πληροφορίες : Φ.Νικολαιδου  Τηλ : 2132019645 |  |

**ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση ελλείψεων στην εγκατάσταση του ανελκυστήρα του Δημαρχείου Μοσχάτου – Ταύρου (Κοραή 36) για την έκδοση πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου , και την ανανέωση της άδειας λειτουργίας του.**

**Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η εταιρεία συντήρησης της εγκατάστασης του ανελκυστήρα του Δημαρχείου (Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου) προέβη στον περιοδικό έλεγχο από πιστοποιημένο φορέα ελέγχου, ώστε να εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό και να ανανεωθεί η άδεια του ανελκυστήρα, όπως προβλέπεται από την σύμβαση της με τον Δήμο .

Βάσει των παρατηρήσεων του πιστοποιημένου φορέα ελέγχου συντάχθηκαν οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές και αφορούν στην προμήθεια και στην προμήθεια και στην τοποθέτηση των παρακάτω υλικών.

1. Αντικατάσταση λαμπτήρα φωτισμού του μηχανοστασίου. (χωρίς χρέωση βάσει της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας συντήρησης)
2. Αντικατάσταση ελαστικών στεγανοποίησης του μπλοκ βαλβίδων (O - rings) , μετά της εργασίας ρύθμισης του μπλοκ βαλβίδων.
3. Αντικατάσταση της υφιστάμενης θύρας ασφαλείας του θαλάμου του ανελκυστήρα (θύρες τύπου - bus), η οποία βρίσκεται εκτός λειτουργίας.
4. Τοποθέτηση φωτισμού ασφαλείας εντός του θαλάμου και αποκατάσταση της λειτουργίας του κώδωνα κινδύνου.
5. Αντικατάσταση του διακόπτη στάσης (stop) στην κάτω απόληξη του φρεατίου.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, θα κληθεί από την εταιρεία συντήρησης ο φορέας πιστοποίησης χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση από τον Δήμο, προκειμένου να εκδώσει την ανάλογη πιστοποίηση. Εν συνεχεία η εταιρεία συντήρησης θα αναλάβει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς τους αρμόδιες υπηρεσίες για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης.

Μοσχάτο 19/5/2017

Η συντάξασα

Φ. Νικολαΐδου

Μηχανολόγος Μηχανικός

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** |  |
| **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ** |  |
| **ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ** |  |
| **Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  Πληροφορίες : Φ.Νικολαιδου  Τηλ : 2132019645 |  |

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**(Κ.Α. 10.6264)**

Η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσόν των 1.209,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον παρακάτω κωδικό του προυπολογισμού του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου: **Κ.Α. 10.6264** με τίτλο **«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Είδος** | **ΤΜΧ** | **Δαπάνη**  **(€)** |
| **1** | Αντικατάσταση ελαστικών στεγανοποίησης του μπλοκ βαλβίδων (O - rings) , μετά της εργασίας ρύθμισης του μπλοκ βαλβίδων. ( ένα σετ των 9 τεμαχίων) | 1 | 200,00 |
| **2** | Προμήθεια και τοποθέτηση νέων θυρών ασφαλείας (μεταλλική τετράφυλλη τύπου bus), σε πλήρη λειτουργία. | 1 | 650,00 |
| **3** | Τοποθέτηση φωτισμού ασφαλείας εντός του θαλάμου και αποκατάσταση της λειτουργίας του κώδωνα κινδύνου. | 1 | 90,00 |
| **4** | Αντικατάσταση του διακόπτη στάσης (stop) στην κάτω απόληξη του φρεατίου. | 1 | 35,00 |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | 975,00 |
| **Φ.Π.Α. 24%** | | | 234,00 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.** | | | **1.209,00** |

Μοσχάτο 19/05/2017 Μοσχάτο ……../5/2017

|  |  |
| --- | --- |
| Η Συντάξασα  -  Φ. Νικολαΐδου  Μηχανολόγος Μηχανικος Π.Ε. | Η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών  Α. Τσιώλη  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. |

Μοσχάτο ……./5/2017

Η Δ/ντρια Τ.Υ.Δ.Μ-Τ

Μ. Γιαννικουρή

Αρχιτέκτων Μηχανικός

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** |  |
| **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ** |  |
| **ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ** |  |
| **Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  Πληροφορίες : Φ. Νικολαΐδου  Τηλ : 2132019645 |  |

**Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

1. Ελαστικά στεγανοποίησης του μπλοκ βαλβίδων (O - rings) , μετά της εργασίας ρύθμισης του μπλοκ βαλβίδων. Πρόκειται για σετ των εννέα τεμαχίων ελαστικών στεγανοποίησης διαμέτρου 1 ¼’’.
2. Μεταλλική τετράφυλλη θύρα τύπου bus , αυτόματης λειτουργίας, ίδιων διαστάσεων με την υφιστάμενη πόρτα θαλάμου, υπενδεδυμένη με επίστρωση ανοξείδωτου χάλυβα , τύπου satine mirror. Οι θύρες ασφαλείας του θαλάμου θα παραδοθούν τοποθετημένες σε πλήρη λειτουργία (συγχρονισμένο άνοιγμα – κλείσιμο ).
3. Αποκατάσταση φωτισμού ασφαλείας θαλάμου (συνολικά δύο λαμπτήρες led, τύπου φθορίου, T8, 10 W ) και αποκατάσταση της λειτουργίας του κώδωνα κινδύνου.
4. Αντικατάσταση του διακόπτη στάσης (stop) στην θέση της κάτω απόληξης του φρεατίου.

Μοσχάτο 19/05/2017 Μοσχάτο ……../5/2017

|  |  |
| --- | --- |
| Η Συντάξασα  Φ. Νικολαΐδου  Μηχανολόγος Μηχανικος Π.Ε. | Η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών  Α. Τσιώλη  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. |

Μοσχάτο ……./5/2017

Η Δ/ντρια Τ.Υ.Δ.Μ-Τ

Μ. Γιαννικουρή

Αρχιτέκτων Μηχανικός

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** |  |
| **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ** |  |
| **ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ** |  |
| **Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  Πληροφορίες : Φ. Νικολαΐδου  Τηλ : 2132019645 |  |

**ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

**Άρθρο 1ο:**

Αντικείμενο της προμήθειας.

Αφορά στην προμήθεια υλικώνγια την αποκατάσταση βλαβών βάσει των παρατηρήσεων του πιστοποιημένου φορέα ελέγχου προκειμένου να εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό και να ανανεωθεί η άδεια του ανελκυστήρα.

**Άρθρο 2ο:**

Ισχύουσες διατάξεις.

* Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/α/7-6-2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
* Ν.4412/ 16 (ΦΕΚ Α 14708.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
* Ν.2503/1997/Α-107 Διοίκησης οργάνωσης, στελέχωση περιφέρειας, θέματα Ο.Τ.Α.
* Ν. 3463/06 Κύρωση του κώδικα Δήμων και κοινοτήτων
* Ν.4013/11 Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.

**Άρθρο 3ο:**

Χρόνος και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας -υπηρεσίας.

Τα υπό προμήθεια υλικά θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν από την εταιρεία συντήρησης του ανελκυστήρα.

**Άρθρο 4ο:**

Τρόπος Ανάθεσης.

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με Απευθείας Ανάθεση με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με το Άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Μοσχάτο 19 /05 /2017  Η συντάξασα  Φωστήρα Νικολαΐδου  Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε | Μοσχάτο……./05/2017  Η Προϊσταμένη  Τεχνικών Υπηρεσιών  Αμαλία Τσιώλη  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Μοσχάτο ……/05/2017  Η Διευθύντρια  Τεχνικών Υπηρεσιών  Μαρία Γιαννικουρή  Αρχιτέκτων Μηχανικός |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** |  |
| **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ** |  |
| **ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ** |  |
| **Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  Πληροφορίες : Φ. Νικολαΐδου  Τηλ : 2132019645 |  |

**ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Είδος** | **ΤΜΧ** | **Δαπάνη**  **(€)** |
| **1** | Αντικατάσταση ελαστικών στεγανοποίησης του μπλοκ βαλβίδων (O - rings) , μετά της εργασίας ρύθμισης του μπλοκ βαλβίδων. ( ένα σετ των 9 τεμαχίων) | 1 |  |
| **2** | Προμήθεια και τοποθέτηση νέων θυρών ασφαλείας (μεταλλική τετράφυλλη τύπου bus), σε πλήρη λειτουργία. | 1 |  |
| **3** | Τοποθέτηση φωτισμού ασφαλείας εντός του θαλάμου και αποκατάσταση της λειτουργίας του κώδωνα κινδύνου. | 1 |  |
| **4** | Αντικατάσταση του διακόπτη στάσης (stop) στην κάτω απόληξη του φρεατίου. | 1 |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | |  |
| **Φ.Π.Α. 24%** | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.** | | |  |