## Slide 1: Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε.
Δίκτυα Φυσικού Αερίου στο
Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου
Νοέμβριος 2019
Κουφής Ιερόθεος
Δ/ντης Σχεδιασμού Υποδομών
& Προγραμματισμού

## Slide 2: Σχηματική Παράσταση του Δικτύου Διανομής
ΛΤ 4bar
ΛΤ 4bar
ΛΤ 4bar
ΠΑΛΛΗΝΗ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΛΠΕ
ΣΧΙΣΤΟ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΚΟΡΩΠΙ
ΚΕΝΤΡΟ 25 mbar
ΚΕΝΤΡΟ 4bar
CityGate 70/19bar
MR 19/4bar
MR 4/0.025bar
70 bar
19 bar
4 bar
25 mbar
ΔIKTYO
NG
ΔΕΣΦΑ ΥΠ 70 bar
ΛΑΥΡΙΟ
ΚΥΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠ 19bar
ΑΘΗΝΑ
ΘΡΙΑΣΙΟ
Notes: Θα ξεκινήσω την παρουσίαση μου αναφέροντας λίγα λόγια για τον τρόπο με τον οποίο έχει αναπτυχθεί το δίκτυο φυσικού αερίου στην Αττική.
Αρχικά έχουμε το δίκτυο υψηλής πίεσης του δικτύου Φ.Α. που διαχειρίζεται ο διαχειριστής του εθνικού συστήματος Φ.Α. (ΔΕΣΦΑ). Το δίκτυο αυτό τροφοδοτεί πολύ μεγάλους καταναλωτές (π.χ. εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής ΔΕΗ στο Λαύριο), καθώς και τα σημεία εισόδου του δικτύου διανομής της ΕΔΑ Αττικής (citygates).
Στην Αττική έχουμε 5 σημεία εισόδου τα οποία τα βλέπουμε εδώ. Στα σημεία αυτά έχουμε υποβίβαση της πίεσης από την υψηλή πίεση στη μέση πίεση των 19bar η οποία με τη σειρά της τροφοδοτεί το κύριο σύστημα μέσης πίεσης της ΕΔΑ Αττικής. Από τα 5 σημεία εισόδου τα 4 είναι διασυνδεδεμένα, ενώ το 5 στο Μαρκόπουλο είναι προς το παρόν απομονωμένο αλλά είναι στα σχέδια της εταιρείας μας μελλοντικά να συνδεθεί και αυτό στο υπόλοιπο δίκτυο.
Το δίκτυο της μέσης πίεσης με τη σειρά του τροφοδοτεί μεγάλους καταναλωτές στην περιοχή της Αττικής, αλλά κυρίως τροφοδοτεί τους σταθμούς μέσης πίεσης που υποβιβάζουν την πίεση στα 4bar.
Η Αττική είναι χωρισμένοι σε τομείς όπου σε ιδανικές συνθήκες κάθε τομέας τροφοδοτείται από 2 σταθμούς μέσης πίεσης.
Η πίεση των 4bar είναι η πίεση με την οποία τροφοδοτείται το νεότερο δίκτυο Φ.Α. μέσω του οποίου κατανέμεται το αέριο.
Υπάρχει όμως και το δίκτυο των 25mbar

## Slide 3
Εξασφάλιση της ακεραιότητας (security & integrity) του δικτύου. Έμφαση στην αντικατάσταση του παλαιού χυτοσιδηρού δικτύου.
Εξασφάλιση της αδιάλειπτης τροφοδοσίας.
Εξασφάλιση της επάρκειας του δικτύου πίεσης 25mbar στο Κέντρο της Αθήνας.
Σύνδεση μεγάλων εμπορικών καταναλωτών καθώς και καταναλωτών οι οποίοι καλύπτουν στο μέρος ή στο σύνολο τα τέλη επέκτασης δικτύου.
Ανάπτυξη δικτύου βάση κριτηρίων για την αύξηση της προσβασιμότητας δυνητικών καταναλωτών.
Κριτήρια και αρχές ανάπτυξης του συστήματος διανομής

## Slide 4: Εποπτικός Χάρτης Δικτύου Φ.Α. Αττικής
Εποπτικός Χάρτης Δικτύου Φ.Α. στην Αττική
52/58 Δήμοι
5 Citygates
325χλμ. Δίκτυο Μέσης Πίεσης
3.220χλμ. Δίκτυο Χαμηλής Πίεσης
128.000 Σημεία Παράδοσης
78.000 Παροχετευτικοί αγωγοί

## Slide 5
Υφιστάμενο δίκτυο Φ.Α. Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου
Στοιχεία Δήμου:
~113χλμ οδικού δικτύου
~44χλμ κατασκευασμένου δικτύου Χ.Π.
44% ποσοστό κάλυψης δήμου
~3.500 κτίρια σε δίκτυο
20,7% ποσοστό διείσδυσης
829 παροχές
1450 μετρητές

## Slide 6: Μεταβολή παροχών και μήκους δικτύου Φ.Α. στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου για τα έτη 2009-2019

## Slide 7
Μαζικά ενδιαφέροντα στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου

## Slide 8
Επεκτάσεις δικτύου στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου για τα έτη 2019-2020
Στα όρια του δήμου έχουν ήδη κατασκευαστεί 900μ νέου δικτύου και έχουν προγραμματιστεί να κατασκευαστούν άλλα 2χλμ

## Slide 9
Επεκτάσεις δικτύου στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου για τα έτη 2021-2024
Είναι στα σχέδια της εταιρείας η κατασκευή άλλων 8,3χλμ εντός της πενταετίας

## Slide 10
Ευχαριστώ,
για την προσοχή σας!